## Slide 1
球床式高温气冷堆一回路硼酸类物质研究
报告人：聂瑞
清华大学
nier25@mails.tsinghua.edu.cn
2026年“核理安邦”联合博士生学术论坛
2026年5月，北京

## Slide 2
Contents
二、实验介绍
一、项目背景及研究内容
四、源项分析与讨论
三、实验结果与分析
五、总结
2
汇报提纲

## Slide 3
3
1.1 研究背景及研究内容
Technology Roadmap Update for Generation IV Nuclear Energy Systems, GIF, 2014
杜祥琬等，核能技术方向研究及发展路线图，中国工程科学，2018
燃料元件TRISO包覆颗粒
固有安全性——
包覆颗粒SiC层滞留裂变产物的能力
1979
美国三喱岛
1986
前苏联切尔诺贝利
2011
日本福岛
核电2025年6月 | 运行(座) | 在建(座) | 发电占比
世界 | 436 | 73 | ~9%
中国大陆 | 58 | 28 | ~5%
第四代先进核能系统六种堆型
安全性是核能可持续发展的生命线
不会出现堆芯熔毁和放射性大量释放的反应堆——国际前沿课题
超/高温气冷堆具有固有安全性，是国际上投入研发国家最多的堆型

## Slide 4
4
1.2 研究背景及研究内容
HTGR采用高纯氦气作为冷却剂、石墨作为慢化剂和结构材料
一回路中仍存在H₂O、CO₂、H₂、CO、CH₄、N₂、O₂、Ar等痕量杂质
痕量杂质可诱发高温合金腐蚀与石墨氧化，并影响放射性源项迁移
HTGR一回路化学环境
高纯氦气冷却 / 石墨慢化
H₂O
CO₂
H₂
CO
CH₄
N₂
O₂
Ar
氦气整体惰性好，但运行环境并非绝对纯净
杂质反应对材料的影响
高温合金
Inconel 617、Incoloy 800H、Hastelloy X
可能发生氧化、脱碳或渗碳
H₂O和O₂影响氧化膜形成与稳定性
石墨材料
O₂、H₂O、CO₂可导致石墨氧化
造成质量损失、孔隙发展与力学性能退化
源项迁移与安全意义
杂质反应
腐蚀产物 / 沉积物形成
活化产物和放射性核素迁移载体
影响辐射安全与运行安全
Contescu & Gallego, ORNL/TM-2021/1892, 2021.
Prog. Nucl. Energy, 2024, 172: 105188.
J. Nucl. Mater., 616, 156043, 2025.

## Slide 5
5
1.3 研究背景及研究内容
高温气冷堆一回路存在含B₄C碳砖、控制棒碳化硼芯块和碳化硼吸收球等含硼构件
压水堆经验表明含硼介质在材料表面浓缩后可加速碳钢和低合金钢腐蚀
FSV经验表明，高水分条件下含硼石墨球可形成硼酸结晶并影响后备停堆功能
含硼构件与潜在来源
含硼碳砖
（B₄C）
控制棒
碳化硼芯块
碳化硼
吸收球
含B₄C石墨结构可作为稳定、高效的中子吸收剂
含硼物质一旦释放或转化，可能参与一回路沉积与迁移
含硼杂质的化学转化与迁移需进一步分析
典型问题与潜在风险
FSV经验
腐蚀与放射性影响
含硼介质浓缩后可加速碳钢和低合金钢腐蚀
腐蚀程度受温度、浓度和环境条件影响明显
含结晶水的硼酸类物质可能携带H-3
HTR-10中的发现与本工作
管道检修和尘埃过滤器研究中发现较多白色含硼结晶物覆盖
部分碳钢结构表面（如螺栓）可见明显腐蚀现象
尘埃过滤器可滞留冷却剂携带的固体颗粒杂质
含硼构件/
杂质存在
水分作用与
硼酸结晶
腐蚀与H-3
富集风险
尘埃过滤器
采样分析
因此，有必要对高温气冷堆一回路中的含B杂质及其沉积行为开展分析
RSS料斗内含硼石墨球表面曾形成硼酸结晶
水分偏高导致小球无法顺利落入堆芯
Moses & Lanning, Nucl. Saf., 27(1), 1985.

## Slide 6
6
2. 实验介绍
尘埃过滤器位于氦净化系统中，主要用于截留氦气携带的石墨粉尘及其他固体颗粒物
尘埃过滤器下封头内表面、氦气安全阀前氦气管路内壁以及下隔板固定螺栓上发现的白色结晶物
HTR-10氦净化系统示意图
HTR-10尘埃过滤器示意图
HTR-10一回路白色硼酸类结晶物

## Slide 7
7
3.1 实验结果与分析
白色硼酸类结晶物的EDS测量结果
白色硼酸类结晶物的 XRD 图谱
NH4B5O 8·4H2O ( JCP DS 31-0043) , 19.86 %
(NH4)3[B15O20(OH)8]·4H2O (PDF 99-000-0096)， 21.78%
H3BO3(PDF 97-005-2290) ， 17.48 %
XRD样品特征峰显示三种候选物质
EDS显示较多O 元素，少量 Al、Si、S 、Cl、Fe 等杂质元素
ICP-MS测量B含量（19.55 ±0.24）%

## Slide 8
8
3.2 实验结果与分析
FTIR/Raman 结果验证样品的硼酸盐结构特征振动光谱结果与 XRD 物相识别相互印证
FTIR 光谱及特征峰
Raman 光谱及特征峰
方法 | 波数范围 / 峰位 cm⁻¹ | 主要归属 | 方法 | 波数范围 / 峰位 cm⁻¹ | 主要归属
FTIR | 3400–3050 | O–H 伸缩振动，可能与 NH₄⁺中 N–H 伸缩重叠 | FTIR | 790–700 | B⁴–O 对称伸缩振动
FTIR | 1460–1350 | B³–O 反对称伸缩振动 | Raman | 555 | [B₅O₆(OH)₄]⁻ 基团特征振动
FTIR | 1200–1010 | B⁴–O 反对称伸缩振动 | Raman | 500–700 | B–O–B 骨架弯曲振动
FTIR | 950–850 | B³–O 对称伸缩振动 | Raman | 700–1460 | B–O 伸缩及硼氧配位单元振动

## Slide 9
9
3.3 实验结果与分析
样品晶体形貌可归纳为四种主要类型：光滑表面型、小晶块堆砌型、破裂层状型和密集网丝型尘埃
在 106.88 ℃ 出现明显的脱水主失重阶段，进一步发生铵盐分解、羟基脱除及硼酸盐骨架缩合反应
白色硼酸类结晶物的SEM图像
在N2下以5℃/min加热的TG-DTG-DSC 热分析曲线

## Slide 10
10
3.4 实验结果与分析
含有H-3，比活度为（2.49 ± 0.01）×104 Bq/mg
未检出显著γ放射性核素，辐射特征以氚的纯 β 衰变为主
白色结晶物的β测量能谱
白色结晶物的γ测量能谱

## Slide 11
11
4.1 源项分析与讨论
含硼来源 | 位置/结构 | 硼含量或 B₄C 含量 | 与一回路气氛接触情况 | 作为硼酸类沉积物来源的可能性
控制棒碳化硼芯块 | 控制棒内部吸收材料 | B > 70 wt.% | 由 Incoloy 800H canister 包容和支撑，正常情况下不与一回路氦气直接接触 | 正常运行下可能性较低，需考虑包容结构完整性
碳化硼吸收球 | 紧急停堆吸收球系统 | B > 19.58 wt.% | 可能通过专用通道进入堆芯区域 | 具备潜在贡献，但需结合运行状态和磨损/粉化情况判断
外层含硼碳砖 | 石墨反射层外层结构 | B₄C 约 5 wt.%，折算 B 约 3.92 wt.% | 作为反射层结构材料，可能长期处于一回路环境中 | 可能性较高，是含硼物质的重要潜在来源
反射层石墨 | 顶部、侧部和底部反射层 | 硼当量约 3 ppm | 与一回路氦气接触 | 含硼量低，贡献有限
燃料元件基体石墨 | 燃料元件基体材料 | B ≤ 3.0 ppm | 随燃料元件在堆芯内循环 | 含硼量低，反应速率和贡献均较小
B4C的氧化反应
B₂O₃强吸湿，与水反应生成挥发性硼酸（包括HBO₂、H₃BO₃）
Li & Qiu, Mater. Sci. Eng. A, 444, 184–191, 2007.

## Slide 12
12
4.2 源项分析与讨论
HTR-10运行实际过程
第一次氦风机加热除湿试验
时间：2001 年 4 月 24 日
气氛：空气气氛加热除湿
时长：90.5 h
停止加热后堆芯出口温度：115 ℃
后续进行抽真空除湿：72 h
加热除湿 + 抽真空除水量：33.9 kg
第二次氦风机加热除湿试验
时间：2001 年 11 月 12 日
气氛：空气气氛加热除湿
时长：361.7 h
堆芯出口温度：137.1 ℃
后续进行第二次抽真空除湿：123.5 h
抽真空期间堆内石墨构件温度：始终 >100 ℃
加热除湿 + 抽真空除水量：79.2 kg
NH₄⁺的潜在来源
来源一：二回路联胺分解产生的 NH₃
HTR-10 停堆期间，二回路曾加入联胺用于除氧和防腐。
联胺在较高温度下可分解生成 NH₃。
在蒸汽发生器微漏、水汽迁移或停堆阶段反向扩散条件下，NH₃ 可能随水蒸气进入一回路。
来源二：建造、调试、检修或清洗过程中的含氮残留物含氮清洗剂、胺类物质、络合剂或其他含氮化学品残留，可能在后续运行中释放或分解。
该路径可作为辅助来源，需要结合检修记录和化学品使用记录进一步判断。
来源三：N₂ 与 H₂ 原位反应生成 NH₃
一回路中可能存在 N₂ 和 H₂ 等杂质气体。
但在低分压、非专用催化环境下，N₂ 与 H₂ 生成 NH₃的速率预计较低。

## Slide 13
13
5. 总结
首次根据HTR-10反应堆内实测结果确定高温气冷堆一回路中存在硼酸类物质
  高温堆一回路硼酸类物质由NH₄B₅O₈·4H₂O、(NH₄)₃[B₁₅O₂₀(OH)₈]·4H₂O和H₃BO₃组成
硼酸类物质硼来自堆芯含硼碳砖和碳化硼吸收球，并复富含H-3
建议与预防
冷端沉积可能造成堵塞、局部腐蚀，并因携带 H-3 增加检修作业辐射风险。
HTR-10 后续检修/退役需重点关注应将硼酸类沉积物的辐射安全
新一代 HTGR 仍需预防类似问题
优化除湿方式避免高湿空气下长时间加热，优先采用干燥氦气或真空除湿。
建立冷端监测体系在氦净化系统入口、尘埃过滤器等位置监测 B、NH₃/NH₄⁺ 等。
成分分析
放射性分析
形貌分析
结构表征

## Slide 14
谢谢各位老师、同学！
报告人：聂瑞
清华大学
nier25@mails.tsinghua.edu.cn
2026年“核理安邦”联合博士生学术论坛
2026年5月，北京
Notes: 尊敬的各位领导、各位专家、各位老师！大家好！我是清华大学的谢锋，我们的项目：“”在实施过程中得到了各位专家老师的大力支持，非常高兴能够向大家汇报我们的研究结果。